家相污水站1000吨改造项目

招标技术文件

一、项目实施内容

投标单位负责对现有污水处理站进行优化改造，包括工艺设计、土建设计及施工、功能池及设施改造（含池子清淤）、设备采购及安装、运行调试排水达标及对人员的系统培训等全部内容。设计时需科学考虑整体布局，合理利用现有功能池，尽量减少水力提升次数。

二、工艺技术要求

（一）工艺设计要求

1、投标单位严格遵照国家及地方的环保保护的政策、法规、标准及相关技术规范进行设计。

2、投标单位需现场调研水质参数和变化规律，结合现有污水处理系统运行现状设计工艺，需给出详细设计参数（包括构筑物及设施、设备的参数、数量、材质、管道壁厚等），给出各环节污染物的去除率，确保每个污水处理站整体系统运行效果及安全可靠。

（二）出水水质参数及基本要求

出水执行《四川省泡菜工业水污染物排放标准》DB51/2833-2021地方行业标准的表2中直排标准，主要数据见下表：

单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物排放限值 | CL- | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | BOD5 | SS | 色度 （倍） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 | ≤5000 | ≤80 | ≤10(15) | ≤40 (50) | ≤ 0.5 | ≤ 15 | ≤50 | ≤ 30 | 6-9 |
| 注：氨氮、总氮值括号外为水温大于12 ℃时的控制指标，括号内为水温小于等于12 ℃时的控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）污水站处理能力和工艺要求

改造后，厌氧段水总有效停留时间不低于2天；A/O生化池总有效停留时间不低于4.3天；脱氮不使用外加碳源。污水处理站冬季最低温度时处理能力达到1000m3/d。

（四）配套设备设施要求

1、电机：要求防腐蚀，三相交流，潜水泵防护等级要求IP65以上，其他水泵等级要求IP55以上，绝缘等级F级。污水泵要求设计并安装起吊装置和设置操作平台，便于污水泵的损坏时维修。野外电机需要耐腐蚀、不易老化、使用年限长的防护装置支架。

2、阀门：污水管的管道采用金属阀门，阀板和阀杆采用316L不锈钢材质，无销连接，阀杆套、密封圈耐磨耐腐蚀，保证双向零泄露，防护等级IP67。

3、管道：原曝气主、支管全部更换。曝气管道及管件在水下及水上50cm内全部采用耐腐蚀并能承受风机压力的管道；池上曝气主管和支管采用热镀锌钢管，并做好防腐处理，但支管阀门后到ABS管道之间连接管采用316L。曝气支管阀门采用316L材质。其它所用管道要求选用耐盐、酸、碱腐蚀，壁厚必须达到标准材料厚度。管道及架子牢固、不受温度或气压影响变形、开裂；各部位连接牢固、密封性能好，更换方便。管道设计年限至少15年以上。

4、电缆和电气元件采用国内一线品牌。PLC、触摸屏采用西门子、ABB、施耐德。电气柜体采用304不锈钢，厚度不低于1.2mm。

5、螺丝均采用 316L不锈钢螺丝。

6、泵类：潜水泵类材质应选用316L，陆上泵类的过流部件应选用316L；

7、水下、盛水及水面附近（水面以上、池顶以下）的金属结构支撑件、金属件或金属外壳设备均采用316L材质；

8、采用的电磁流量计内衬应为316L或四氟塑料，避免腐蚀。进水应配备在线盐度检测仪表。

9、主要设备要求

| 设备各称 | 性能参数 | 设备材质 | 设备品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵、污泥泵、回流泵等泵类 | 数量及功率必须满足要求 | 潜水泵类材质应选用316L，陆上泵类的过流部件应选用316L | 上海川源、飞力 |  |
| 潜水搅拌机 | 适配 | SUS316L | 南京蓝深、上海川源 |  |
| 空气磁悬浮风机 | 按设计适配，满足使用 | / | 江苏百事德、山东章鼓 | 单台能满足使用，原风机作为备用 |
| 微孔曝气头 | 不低于3个/m2；配气管网须明确材质和管道大小 | ABS，带单向阀,橡胶膜片 | / | 按行业标准配置 |
| 好氧、厌氧池填料 | 单根填料高度不小于2.5m；填料展开直径为200mm，片距≤100mm，串距≤200mm | 组合填料 | / | 按行业标准配置 |
| 填料支架 | 必须提供详细的支架设计图纸，注明规格型号 | 所用金属构件采用SUS316L | / |  |
| 出水堰板 | / | SUS316L | / |  |
| PLC控制系统及电气元器件 | 适配 | 电气柜体采用304不锈钢，厚度不低于1.2mm。 | 西门子、ABB、施耐德 |  |

（五）原有的设施改造要求。

1、现有好氧和厌氧填料、好氧池曝气盘全部更换。改造的原有设施的清淤工作由中标方完成，污泥、杂物等堆放在指定区域，由业主方统一外运处理。

2、曝气风机采用空气磁悬浮风机一台（满足全部污水站用气），现有的风机作为备用。

3、现场各设备是否能继续使用，由投标方踏勘确认，但应确保这些设备能够正常使用。

（六）土建要求。

1、新建厌氧池全部密封（用钢筋混凝土），只留作业口，作业口采用厚度为8mm的316不锈钢板封闭，盖板的中央焊接一个Ф100不锈钢圆管，高于盖板15cm，便于后续收集气体使用。

2、池子建造需使用的钢筋及混凝土等材料及墙体厚度全部按国家规范进行设计。池子防震按当地防震要求设计。

3、池底、池体内墙要求有防水设计，整个新建池子不低于48小时的闭水观察验证，无渗水。

4、所有生化池子内部进行抺灰处理,池子外墙壁不需抺灰，外部地坪以上混凝土脱模后直接喷灰色外墙漆。

（七）臭气处理。新建厌氧池的臭气全部收集后集中向天空释放，排气管Ф300，高于地面15米，固定牢固。

（八）安全要求。

1、所有高出地面1m以上的池体需设走道，并设栏杆.

2、安全防护栏杆。栏杆采用Ф38厚度为2.0mm的304不锈钢材料。高度和镂空按国家安全规范设计。上下楼梯均采用不锈钢材料制用，梯步要求防滑设计。

（九）执行标准

工艺设计及设施设备制造及配置参照相关技术标准，包括但不限于下表所列，所有标准以现行最新版本为准。

| 序号 | 标准号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50014-2021 | 《室外排水设计标准》 |
| 2 | GB50015-2019 | 《建筑给水排水设计标准》 |
| 3 | DB51/2833-2021 | 《四川省泡菜工业水污染物排放标准》 |
| 4 | GB/T31962-2015 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 |
| 5 | GB50011-2010(2016版) | 《建筑抗震设计规范》 |
| 6 | GB 50055-2011 | 《通用用电设备配电设计规范》 |
| 7 | GB 50054-2011 | 《低压配电设计规范》 |
| 8 | GB50009-2012 | 《建筑结构荷载规范》 |
| 9 | GB50010-2010(2015版) | 《混凝土结构设计规范》 |
| 10 | GB50191-2012 | 《构筑物抗震设计规范》 |
| 11 | GB50108-2008 | 《地下防水工程技术规范》 |
| 12 | CECS138：2002 | 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 |
| 13 | T/CECS117-2017 | 《给水排水工程砼构筑物变形缝设计规程》 |

三、工程管理

（一）施工要求

施工期间中标单位需做好安全保障，制定安全措施及应急预案，配置规范的安全防护用品，指派现场安全负责人等，中标单位对施工过程的安全负全责；对施工过程中产生的建筑垃圾、废渣、废气、噪声妥善处理，避免二次污染和扰民。

（二）工期要求及超期处罚

合同签订后15工作日内完成污水处理站的整体设计，20天内进场施工，施工（土建和设备设施）时间规定为4个月内完成。调试时间不超过2个月必须达到1000吨/日，且最终排水指标达到DB51/2833-20211直排标准。超过建设时间一天处理2000元，调试时间每超一天处罚2000元。调试时间最长不超过4个月，超过4个甲方有权取消合同约定。

（三）在施工期要保证现有出水量，调试期最低出水量不小于400方，否则就会严重影响生产。如确需要暂时停止运行，双方协商后确定。

四、投标单位资质及其它相关要求

（一）具有独立的法人资格，具有经年审合格的企业相关证照；市政公用工程施工总承包三级及以上或环保工程专业承包三级及以上；具备安全生产许可证。

（二）具有高盐工业废水处理站成功的设计和施工经验，具有经竣工验收合格且至投标日仍在正常运行的食品类高盐、高有机物工业废水治理项目2个及以上。

（三）近3年财务指标良好。

（四）投标书中改造的项目有按明细列出，每个明细有对应的费用。

（五）人员要求：项目经理及技术负责人须具有5年以上相关工作经验，并具有2个以上成功实施的类似环保项目；项目经理须持有市政或机电类二级建造师资格和环保类中级技术职称及以上，技术负责人须具备环保类中级技术职称及以上。

（六）投标方需缴纳15万元投标保证金。未中标单位的投标保证金在招标结束10个工作日后无息退还，中标单位的投标保证金在履约后1个月无息退还。

（七）项目投标价含全部改造费用，但每一项新建或改造项目必须有价格明细，如果在施工过程中甲方提出不维修项目，则按明细报价进行删减。在施工或调试过程中甲方不会增加任何费用，如因达不到技术要求而进一步增加改造费用均由乙方自行承担。

五、款项支付

合同签订后15天内支付项目全款的30%作为预付款，合同约定事项完成，经双方验收合格，中标单位开具项目全款增值税专用发票后（土建9%、设备材料13%、技术服务6%），支付项目全款的60%，项目总款10%作为质保金，自验收合格之日计，18个月内无重大质量问题或出现问题按售后服务要求及时解决，质保期满后经双方确认后支付质保金。

六、质保要求

（一）设备质保期18个月，自项目验收合格交付使用日起算。

（二）质保期内，在正常使用情况下系统出现故障，中标单位需免费进行整改；非正常情况下或因操作失误导致系统出现故障，中标单位需免费进行系统故障的排除，如需更换零部件，只收成本费。

（三）质保修期结束后提供一套完整的系统运行检测记录，并加盖单位公章。

七、其它不明事项在合同进一步明确。